## Ehoch4
Messkonzept ¦ Ehoch4
NR | Raum | Geräte | Messpunkte | Mess Hardware | Anzahl | S Temp Luft | S Feuchte Luft | S Temp Wasser | S Temp Kontakt | S Temp Globe | Z Wärme | Z Strom | Klima | Anbieter | Messzweck innerhalb des Projekts (Stichworte) | Anmerkung | verwendeter Datenlogger
| Umgebungsräume |  | Lufttemperatur | Temperatursensor Luft | 8 | 8
| Außenraum |  | Lufttemperatur | Wetterstation | 1 | [7 empty] | 1
Globalstarhlung
Luftfeuchtigkeit
0 | Technikraum
|  | Allgemein | Gesamtstromverbrauch WP System | Stromzähler WP Gesamtstromkreis | 1 | [6 empty] | 1
|  | Klimadaten | Raumtemperatur Technik | Temperatursensor Luft | 1 | 1
|  | Luft Wasser WP | Stromverbrauch | Stromzähler WP / Taktung / Lastspitzen | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Vorlauf Temp | Temperatursensor Wasser | 1 |  |  | 1
|  |  | Rücklauf Temp | Temperatursensor Wasser | 1 |  |  | 1
|  | Außenventilator | Stromverbrauch | Stromzähler WP | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | gelieferte Wärme | Wärmemengenzähler | 1 | [5 empty] | 1
|  | Pufferspeicher | Wärme Speichereingang | Temperatursensor Wasser | 1 |  |  | 1
|  |  | Wärme Speicherausgang | Temperatursensor Wasser | 1 |  |  | 1
|  |  | Wärme Pufferspeicher | Temperatursensor Wasser
|  | Umwältzpumpen | Stromverbrauch | Stromzähler Pumpe | 1 | [6 empty] | 1
|  | Ventile | Stromverbrauch | Stromzähler Ventil | 1 | [6 empty] | 1
|  | Heizkreisverteiler FBH | Vorlauf Temp | Temperatursensor Wasser | 1 |  |  | 1
|  |  | Rücklauf Temp | Temperatursensor Wasser | 1 |  |  | 1
|  |  | gelieferte Wärme | Wärmemengenzähler | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Temperatur nach der WP geregelt wird | (Temp loggen)
1 | Testraum 1 / WP FBH
|  | Energie | Energieverbrauch Ventilatoren | Stromzähler
|  | Klimadaten | Operative Raumtemperatur | Globe Sonde | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Globe-Sensoren haben sich in früheren Projekten als zu träge herausgestellt. Auswertung nur in Kombi mit Luft-/Wndtemperatur
|  |  | Lufttemperatur | Temperatursensor Luft | 3 | 1 | [9 empty] | mit Alu-Hülle gegen Strahlung abschirmen !!
|  |  | Luftfeuchte | Feuchtesensor Luft | 1 |  | 1
|  |  | Wandtemperaturen | IR Kamera / Temperatursensoren | 4 | [10 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten; bei IR-Kamera Emissionsgradbestimmung kritisch
|  |  | Wandschicht Temperaturen in 3 Tiefen | Temperatursensor | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Bodentemperatur | Temperatursensor | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Deckentemperatur | Temperatursensor | [11 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Solare Einstrahlung | Stromzähler (PV Panel)
2 | Testraum 2 / Elektro FBH
|  | Energie | Energieverbrauch Ventilatoren | Stromzähler
|  | Elektro FBH | Gesamtstromverbrauch Elektro FBH | Stromzähler FBH Stromkreis / Taktung / Lastspitzen | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Temperatur nach der FBH geregelt wird | (Temp loggen) | 1 | 1
|  | Klimadaten | Operative Raumtemperatur | Globe Sonde | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Lufttemperatur | Temperatursensor Luft | 3 | 1
|  |  | Luftfeuchte | Feuchtesensor Luft | 1 |  | 1
|  |  | Wandtemperaturen | IR Kamera / Temperatursensoren | [11 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten; bei IR-Kamera Emissionsgradbestimmung kritisch
|  |  | Wandschicht Temperaturen in 3Tiefen | Temperatursensor | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Bodentemperatur | Temperatursensor | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Deckentemperatur | Temperatursensor | [11 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Solare Einstrahlung | Stromzähler (PV Panel)
3 | Testraum 3 / IR Decke
|  | Energie | Energieverbrauch Ventilatoren | Stromzähler
|  | IR Panel | Gesamtstromverbrauch IR Panel | Stromzähler IR Stromkreis Raum 3 / Taktung / Lastspitzen | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Temperatur nach der IR geregelt wird | (Temp loggen) | 1 | 1
|  |  | Oberflächentemp IR Heizung | IR Kamera / Temperatursensoren
|  | Klimadaten | Operative Raumtemperatur | Globe Sonde | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Lufttemperatur | Temperatursensor Luft | 1 | 1
|  |  | Luftfeuchte | Feuchtesensor Luft | 1 |  | 1
|  |  | Wandtemperaturen | IR Kamera / Temperatursensoren | [11 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten; bei IR-Kamera Emissionsgradbestimmung kritisch
|  |  | Wandschicht Temperaturen in 3Tiefen | Temperatursensor | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Bodentemperatur | Temperatursensor | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Deckentemperatur | Temperatursensor | [11 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Solare Einstrahlung | Stromzähler (PV Panel)
4 | Testraum 4 / IR Wand
|  | Energie | Energieverbrauch Ventilatoren | Stromzähler
|  | IR Panel | Gesamtstromverbrauch IR Panel | Stromzähler IR Stromkreis Raum 4 / Taktung / Lastspitzen | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Temperatur nach der IR geregelt wird | (Temp loggen) | 1 | 1
|  |  | Oberflächentemp IR Heizung | IR Kamera / Temperatursensoren
|  | Klimadaten | Operative Raumtemperatur | Globe Sonde | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Lufttemperatur | Temperatursensor Luft | 1 | 1
|  |  | Luftfeuchte | Feuchtesensor Luft | 1 |  | 1
|  |  | Wandtemperaturen | IR Kamera / Temperatursensoren | [11 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten; bei IR-Kamera Emissionsgradbestimmung kritisch
|  |  | Wandschicht Temperaturen in 3 Tiefen | Temperatursensor | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Bodentemperatur | Temperatursensor | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Deckentemperatur | Temperatursensor | [11 empty] | auf Wärmekapazitäten und Wärmeleitung Sensor/Anschlusskabel achten
|  |  | Solare Einstrahlung | Stromzähler (PV Panel)

## K76
Messkonzept ¦ K76
NR | Raum | Geräte | Messpunkte | Mess Hardware | Anzahl | S Temp Luft | S Feuchte Luft | S Temp Wasser | S Temp Kontakt | S Temp Globe | Z Wärme | Z Strom | Klima | Anbieter
| Außenraum |  | Lufttemperatur | Klimastation | 1 | [7 empty] | 1
Sonneneinstrahlung
Luftfeuchtigkeit
0 | Hauszentrale
|  | Allgemein | Gesamtstromverbrauch Heizung | Stromzähler | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Gesamtstromverbrauch WW | Stromzähler | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Gesamtstromverbrauch Haushaltsstrom | Stromzähler | 1 | [6 empty] | 1
1 | WE 1 / IR + Direktdurchlauferhitzer
|  | Allgemein | Gesamtstromverbrauch Heizung | Stromzähler | 14 | [6 empty] | 14
|  |  | Gesamtstromverbrauch WW | Stromzähler | 14 | [6 empty] | 14
|  |  | Gesamtstromverbrauch Haushaltsstrom | Stromzähler | 14 | [6 empty] | 14
|  | Klimadaten | Lufttemperatur | Temperatursensor Luft | 14 x 3 | 42
|  |  | Luftfeuchte | Feuchtesensor Luft | 14 |  | 14
|  |  | Temperatur Steuerungseinheit IR Heizung | Temperatursensor Luft | 14 x 3 | 42
|  | IR Heizelemente 1-n | Stromverbrauch je Einzelgerät | Stromzähler | 14 x 3 | [6 empty] | 42
|  | Direktdurchlaufherhitzer | Stromverbrauch je Einzelgerät | Stromzähler | 14 x 2 | [6 empty] | 28
|  | Lüftung | Stromverbrauch je Einzelgerät | Stromzähler | 14 x 2 | [6 empty] | 28
|  | Optional | Fensteröffnungszeiten über Kontakt |  | 14 + X
|  |  | Anwesenheit |  | 14 + X
|  |  | Einstellungen der Steuerelemente |  | 14 + X
[6 empty] | 84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1

## Sensoren Ehoch4
S
| Art | Produkt | Genauigkeit | Anzahl | Kosten / Stk | Kosten | Bezugsquelle
| Raspberry | Raspberry Pi 3 / Gehäuse / SD / Netzteil |  | 5 | 59.99 | 299.95 | https://www.rasppishop.de/Raspberry-Pi-3-Starter-Kit-Bundle-in-Schwarz-Grau
| Temperatursensor | 1-Wire Hülsenfühler / ds18b20 | +-0,5°C | 20 | 14 | 280 | https://shop.wiregate.de/htf-ds18b20.html
| Temp / Rel. Luftfeuchtesensor | DHT22 | +-0,5°C / 2-5% | 5 | 10 | 50 | https://www.amazon.de/SparkFun-na-Feuchte-und-Temperatur-Sensor-DHT22/dp/B005A9KJ4I
| Globe Sonde | Hohlkugel 150 mm Alu |  | 4 | 59.5 | 238 | http://www.ball-tech.de/Hohlkugeln/Aluminium/
|  | Hohlkugel 150 mm Kupfer |  | 0 | 185 | 0 | http://www.ball-tech.de/Hohlkugeln/Kupfer/
|  | 1-Wire Hülsenfühler / ds18b20 | +-0,5°C | 4 | 14 | 56 | https://shop.wiregate.de/htf-ds18b20.html
|  | Tauchhülse 1/2" |  | 4 | 2.2 | 8.8 | https://www.meinhausshop.de/Tauchhuelsen-DN15
|  | Wärmeleitpaste 100 ml |  | 1 | 6.79 | 6.79 | https://www.meinhausshop.de/Waermeleitpaste-400C-bis-2000C-100-g-Tube
|  | Strahlungsfühler mit Kugelpendel 70 mm | pt 1000 | 4 | 27.85 | 111.4 | http://fuehlerdirekt.de/shop/Temperaturfuehler/Strahlungsfuehler/Strahlungsfuehler-mit-Kugelpendel-pt-1.html
| Wandtemperatursensor | 1-Wire Hülsenfühler / ds18b20 | +-0,5°C | 20 | 14 | 280 | https://shop.wiregate.de/htf-ds18b20.html
|  | Tauchhülse 1/2" |  | 4 | 2.2 | 8.8 | https://www.meinhausshop.de/Tauchhuelsen-DN15
|  | Wärmeleitpaste 100 ml |  | 1 | 6.79 | 6.79 | https://www.meinhausshop.de/Waermeleitpaste-400C-bis-2000C-100-g-Tube
| Kabel | RJ45 Cat5 Rolle 100m |  | 1 | 24.49 | 24.49 | https://www.kabelscheune.de/Netzwerkkabel-Verlegekabel/Netzwerkkabel-Cat-5e-SF-UTP-flexibel-grau-50-m-Ring.html?gclid=CP-OrqO2wtMCFQML0wodsOcLBw
| Wärmemengenzähler | 1-Wire Hülsenfühler / ds18b20 | +-0,5°C | 2 | 14 | 28 | https://shop.wiregate.de/htf-ds18b20.html
|  | Tauchhülse 1/2" |  | 2 | 2.2 | 4.4 | https://www.meinhausshop.de/Tauchhuelsen-DN15
|  | Wärmeleitpaste 100 ml |  | 0 | 6.79 | 0 | https://www.meinhausshop.de/Waermeleitpaste-400C-bis-2000C-100-g-Tube
|  | Wasserdurchflussmengen Zähler |  | 1 | 4.99 | 4.99 | https://www.amazon.de/1-30L-Wasserdurchflusssensor-Transparente-Durchflussmesser-Wasserkontrolle/dp/B00NGFOLUG/ref=pd_cp_147_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=GFWVJ610KPJ4FXPHC9NN
| Wandfeuchtemessung | Testo Steufeldsonde |  | 1 | 310 | 310 | https://www.testo.com/de-DE/Anwendungen/Forschung%2C-Entwicklung-und-Labore/Feuchtemessung/Industrie/Streufeldsonde/p/0636%206160
|  | Moist 350 B |  |  |  |  | http://www.hf-sensor.de/deutsch/moist350b.html
| Stromzähler | ABB Energiezähler B21 113-100 / Modbus / Wechselstrom |  | 8 | 100 | 800 | https://www.stark-elektronik.de
2518.41

## Anzahl der Sensoren Ehoch4
Testräume Ehoch4 ¦ Anzahl der Sensoren
Testraum 1 |  |  | Testraum 2-4 |  |  | Technikraum |  |  | Umgebungsräume / Außenraum |  |  | Zusammenfassung
Temperatursensoren
Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl
Temperatursensor | 6 | Wand | Temperatursensor | 6 | Wand | Temperatursensor | 3 | Außentemperatur (am Ventilator), Technikraum, Raum mit leerlaufender Fußbodenheitzung | Temperatursensor | 18 Verhandelbar | Außenbereich, Flurbereich, Dachboden
| 3 | Luft |  | 3 | Luft |  |  |  | Temperatursensor | 2 Verhandelbar | Wand zwischen Flur und IR Raum
| 1 | Decke |  | 1 | Decke
| 1 | Boden |  | 1 | Boden
| 3 | Wandschicht |  | 3 | Wandschicht
| 1 | Globesonde |  | 1 | Globesonde
| 1 | Außen |  | 1 | Außen
| 2 | Fenster |  | 2 | Fenster
Summe | 18 |  | Summe | 54 |  | Summe | 3 |  | Summe | 20 |  | Summe | 95
Luftfeuchtesensor
Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl
Luftfeuchtesensor | 1 | Innen | Luftfeuchtesensor | 1 | Innen
| 1 | Außen |  | 1 | Außen
Summe | 2 |  | Summe | 6 | [7 empty] | Summe | 8
Wechsel- / Drehstromzähler
Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl
Wechselstromzähler | 1 |  | Wechselstromzähler | 2 | Unterverteiler | Drehstromzähler | 1 | Wärmepumpe
[6 empty] | Stromzähler | 1 | Außenlüfter
[6 empty] | Stromzähler | 1 | Ventile
[6 empty] | Stromzähler | 1 | Regelung
[6 empty] | Stromzähler | 1 | Pumpen
Summe | 1 |  | Summe | 6 |  |  | 5 |  |  |  |  | Summe | 12
Gleichstromzähler
Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl
Gleichstromzähler | 1 | Unterverteiler (PV Einstrahlung) | Gleichstromzähler | 1 | Unterverteiler (PV Einstrahlung)
Summe | 1 |  | Summe | 3 | [7 empty] | Summe | 4
Wärmemengenzähler
Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl | Aufstellort | Art | Anzahl
[6 empty] | Wärmemengenzähler | 4 | Technikraum
Summe | 0 |  | Summe | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | Summe | 4
Stand: 14.07.2017

## Temperatur Sensoren Ehoch4 (2)
Testräume Ehoch4 ¦ Anzahl der Temperatursensoren
Kategorie A: hohe Genauigkeit, Pt1000 1/3 DIN, +-0,15 °C
Kategorie B: geringere Genauigkeit, ds18b20, "one-wire", +-0,5 °C
Sensoren |  | Kat. A Notwendig |  |  | Kat. A Nice to have |  | Kat. B Notwendig | Kat. B Nice to have
Testraum 1-4 | Wandoberfläche | 4 | 8 | 12 | 5 | 20
| Deckenoberfläche | 1 | 2 | 4 | 1 | 4
| Boden | 1 | 2 | 4 | 1 | 4
| Wandschichttemperaturen | 3 | 6 | 6 | 3 | 12
| Globesonde | 1 | 4 | 4 | 3 | 12
| Raumlufttemperatur | 3 | 9 | 10 | 3 | 12
| Außentemperatur | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
| Fenster | 1 | 2 | 3 | 2 | 8
| Summe | 14 | 33 | 44 | 19 | 76
Technikraum | Raumlufttemp | [5 empty] | 1 | 1
| Vor- / Rücklauftemperaturen | 8 | Evtl. in WMZ enthalten
| Speichertemp | [5 empty] | 1 | 1
| Lufttemperatur am Außenlüfter | [5 empty] | 1 | 1
| Summe | [5 empty] | 3 | 3
Umgebungsräume / Außenraum | Lufttemperatur Flur | [5 empty] | 2 | 4
| Lufttemperatur FBH Räume | [5 empty] | 2 | 2
| Lufttemperatur Treppenhäuser | [5 empty] | 2 | 2
| Lufttemperatur Offiziers Raum | [5 empty] | 1 | 1
| Lufttemperatur Räume EG | [5 empty] | 4 | 4
| Lufttemperatur Räume OG | [5 empty] | 1 | 1
| Wandoberflächentemperatur |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
| Summe Umgebung |  |  |  |  | 2 | 14 | 16
Gesamtsumme |  |  | 33 |  |  | 78 | 17 | 19
Stand: 14.07.2017

## Sensor Kennung
Testräume Ehoch4 ¦ Benennung Sensoren
| Geschoss | DG | OG | EG
| Raum | T1-4 | U1-x | F1-x
| Art | TempA | Temp Digital | Feuchte | Strom | Wärme
| Ort | Wand | Decke | Luft | Globe
| Beispiel | OG-T1-TA-WO
Obergeschoss / Testraum 1 (FBH WP)
| Position / Kennung | Sensor Art | Beschreibung | Analog Nr
1 | OG_T1_TA_WandN | Temp Pt100 | Wandoberfläche
2 | OG_T1_TA_WandO | Temp Pt100 | Wandoberfläche
3 | OG_T1_TA_WandS | Temp Pt100 | Wandoberfläche
4 | OG_T1_TA_WandW | Temp Pt100 | Wandoberfläche | 5
5 | OG_T1_TA_Decke | Temp Pt100 | Deckenoberfläche | 7
6 | OG_T1_TA_Boden | Temp Pt100 | Boden | 10
7 | OG_T1_TA_LuftOben | Temp Pt100 | Raumlufttemperatur | 8
8 | OG_T1_TA_LuftMitte | Temp Pt100 | Raumlufttemperatur | 11
9 | OG_T1_TA_LuftUnten | Temp Pt100 | Raumlufttemperatur | 2
10 | OG_T1_TA_Globe | Temp Pt100 | Globesonde | 3
11 | OG_T1_TA_Fenster | Temp Pt100 | Fenster
12 | OG_T1_TA_Wandschicht_1 | Temp Pt100 | Wandschichttemperaturen | fehler
13 | OG_T1_TA_Wandschicht_2 | Temp Pt100 | Wandschichttemperaturen | 4
14 | OG_T1_TA_Wand_Außen | Temp Pt100 | Wand Außen | 12
6
| OG_T1_F_Luft | HTU21D | Rel. Raumluftfeuchte
| OG_T1_F_Wand | HTU21D | Wandfeuchte
| OG_T1_W_WärmeFBH | Ultramess 602 | Wärmemengenzähler
| OG_T1_S_Lüfter | Eltako | Stromzähler Lüftung
|  | Pyranometer | Pyranometer
lüfter
reserve
Obergeschoss / Testraum 2 (FBH EL)
| Position / Kennung | Sensor Art | Beschreibung | Analog Nr
1 | OG_T1_TA_LuftMitte | Temp Pt100 | Raumlufttemperatur
2 | OG_T2_TA_Globe | Temp Pt100 | Globesonde
| OG_T2_F_Luft | HTU21D | Rel. Raumluftfeuchte
| OG_T1_TD_WärmeFBH |  | Wärme FBH
|  | Pyranometer | Pyranometer
lüfter
reserve
Obergeschoss / Testraum 3 (IR 1)
| Position / Kennung | Sensor Art | Beschreibung | Analog Nr
1 | OG_T3_TA_WandN | Temp Pt100 | Wandoberfläche
2 | OG_T3_TA_WandO | Temp Pt100 | Wandoberfläche
3 | OG_T3_TA_WandS | Temp Pt100 | Wandoberfläche
4 | OG_T3_TA_WandW | Temp Pt100 | Wandoberfläche
5 | OG_T3_TA_Decke | Temp Pt100 | Deckenoberfläche
6 | OG_T3_TA_Boden | Temp Pt100 | Boden
7 | OG_T3_TA_LuftOben | Temp Pt100 | Raumlufttemperatur
8 | OG_T3_TA_LuftMitte | Temp Pt100 | Raumlufttemperatur
9 | OG_T3_TA_LuftUnten | Temp Pt100 | Raumlufttemperatur
10 | OG_T3_TA_Globe | Temp Pt100 | Globesonde
11 | OG_T3_TA_Fenster | Temp Pt100 | Fenster
12 | OG_T3_TA_Wandschicht_1 | Temp Pt100 | Wandschichttemperaturen
13 | OG_T3_TA_Wandschicht_2 | Temp Pt100 | Wandschichttemperaturen
14 | OG_T3_TA_Wand_Außen | Temp Pt100 | Wand Außen
| OG_T1_F_Luft | HTU21D | Rel. Raumluftfeuchte
| OG_T1_F_Wand | HTU21D | Wandfeuchte
|  | Pyranometer | Pyranometer
lüfter
reserve
| OG_T1_S_IR | Eltako | Stromzähler IR Heizung
| OG_T1_S_Lüfter | Eltako | Stromzähler Lüftung
Obergeschoss / Testraum 4 (IR 2)
| Position / Kennung | Sensor Art | Beschreibung | Analog Nr
1 | OG_T4_TA_WandN | Temp Pt100 | Wandoberfläche
2 | OG_T4_TA_WandO | Temp Pt100 | Wandoberfläche
3 | OG_T4_TA_WandS | Temp Pt100 | Wandoberfläche
4 | OG_T4_TA_WandW | Temp Pt100 | Wandoberfläche
5 | OG_T4_TA_Decke | Temp Pt100 | Deckenoberfläche
6 | OG_T4_TA_Boden | Temp Pt100 | Boden
7 | OG_T4_TA_LuftOben | Temp Pt100 | Raumlufttemperatur
8 | OG_T4_TA_LuftMitte | Temp Pt100 | Raumlufttemperatur
9 | OG_T4_TA_LuftUnten | Temp Pt100 | Raumlufttemperatur
10 | OG_T4_TA_Globe | Temp Pt100 | Globesonde
11 | OG_T4_TA_Fenster | Temp Pt100 | Fenster
12 | OG_T4_TA_Wandschicht_1 | Temp Pt100 | Wandschichttemperaturen
13 | OG_T4_TA_Wandschicht_2 | Temp Pt100 | Wandschichttemperaturen
14 | OG_T4_TA_Wand_Außen | Temp Pt100 | Wand Außen
| OG_T1_F_Luft | HTU21D | Rel. Raumluftfeuchte
| OG_T1_F_Wand | HTU21D | Wandfeuchte
|  | Pyranometer | Pyranometer
lüfter
reserve
| OG_T1_S_IR | Eltako | Stromzähler IR Heizung
| OG_T1_S_Lüfter | Eltako | Stromzähler Lüftung
Obergeschoss / Außenraum
| Position / Kennung | Sensor Art | Beschreibung | Analog Nr
1 | OG_AS_TA_Luft | Pt100
| OG_AS_F_Luft | HTU21D
| OG_AS_Wetterstation | KNX
Umgebungsräume
| Position / Kennung | Sensor Art | Beschreibung | Analog Nr
| DG_SP_OW_1 | One Wire
| DG_SP_OW_2 | One Wire
| DG_SP_OW_3 | One Wire
| DG_SP_OW_4 | One Wire
OG_